Żary, dnia 28 września 2020 r.

Nasz znak: SNW/ZP-371-43/2020

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamówienia jest przebudowa pomieszczeń byłej wentylatorowni na parterze Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. na sterylizatornię.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 1843 ze zm.) w związku otrzymanym wnioskiem Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ww. postępowania, Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy rozdzielnię główną RG wycenić na podstawie projektu jeśli tak proszę o potwierdzenie jeśli nie to proszę o dostarczenie nowej dokumentacji z naniesionymi zmianami.

Wyjaśnienie

 Przedmiar w zakresie Rozdzielni Głównej RG obejmuje sporządzenie projektu wraz w wykonaniem rozdzielni.

1. 3 Instalacja oświetleniowa  co do ilości i typów opraw nie zgadza się z przedmiarem proszę o analizę i ewentualne sprostowanie ilości i typów opraw

 Wyjaśnienie

W załączeniu plik z zestawieniem opraw zgodnie z projektem - należy uwzględnić dodatkowo 1 szt oprawy awaryjnej z optyką otwartą. Należy zwrócić uwagę, iż są również zaprojektowane 3 szt wentylatorów z wyprowadzeniem do przewodów istn. lub na zewnątrz co należy uwzględnić przy wentylacji mechanicznej

W zestawieniu uwzględniono oprawę nad każdą umywalką w projekcie.

1. Proszę o udostępnienie rys. z zaznaczonym schematem otwierania do okien podawczych
* Okno podawcze aluminiowe rozsuwane w pionie, siłowniki wspomagające otwieranie skrzydła 1x1.01 – 3 szt.
* Zestaw aluminiowy przeszklony, szkło bezpieczne EI30, zawierający okno podawacze rozsuwane w pionie B= 1000, H-900, siłowniki wspomagające otwieranie skrzydła wym. 2.37x1.5 – 1 szt.

 Wyjaśnienie

 Wyjaśnienia udzielona patrz pytanie 5.

1. Proszę o informację czy drzwi w poz. 4.8 o odporności EI30 mają mieć kratkę wentylacyjną?

 Wyjaśnienie

Ujęte drzwi w poz.4.8 są to drzwi Ds3f wg wykazu zestawienia ślusarki i te drzwi nie mają kratki wentylacyjnej

1. Proszę o informację czy zestaw aluminiowy z poz. 4.2 zawierający okno podawcze ma być EI30? Jeżeli ma być EI 30 nie może być to okno podawcze ale okno techniczne i nie może spełniać roli podawczego

Wyjaśnienie

Zestaw aluminiowy w poz.4.2 ma być oszklony szkłem EI 30 wg wykazu zestawienie zestawów okienno-drzwiowych, zamawiający rezygnuje z okna podawczego w zestawie.

1. Instalacja gniazd wtykowych jest w przedmiarach wykazana w niektórych pozycjach o średnicy 1,5mm2 proszę o analizę czy nie powinna być jako 2,5mm2

Wyjaśnienie

uzupełnienie wyjaśnienia z dnia 25.09.2020 roku, które jest wiążące do sporządzenia oferty:

Element, którego dotyczy pytanie to element nr 15 o nazwie "Instalacja gniazd wtykowych i urządzeń technologicznych" - znajdują się tam przewody do zasilania nie tylko gniazd wtykowych ale również urządzeń technologicznych jak, jedynie w pozycji nr 15.12 w opisie powinien być przewód 3x2,5mm2 tak jak jest w wykazie materiału.

Prezes Zarządu

/-/ Jolanta Dankiewicz